Утверждаю

Главный инженер ООО «Архспецсервис»

__________________________ А. В. Абрамов

«___» _____________________2011г.

Техническое задание

На изготовление резервуара для хранения топочного мазута М100 объемом 10 м³ для котельной пара низкого давления

- Наименование:

резервуар горизонтальный стальной однокорпусный наземный для хранения топочного мазута М 100.

- Назначение резервуара:

- хранение мазута с автоматическим поддержанием температуры 60…70°С (горячий резерв);

- работа в составе установки (см. п. 6) при подаче топлива на горелки котла с поддержанием температуры мазута в резервуаре 90°С (рабочий режим);

-  разогрев застывшего мазута в резервуаре до 60…70°С в течение 8 ч.

- Конструкция, габариты:

- рабочий объем 10 м³;

- диаметр – 2200 мм, длина – 3500 мм, высота – 2700 мм;

- материал – ст. лист 09Г2С толщиной 4 мм;

- наружная обшивка резервуара – оцинкованный профлист;

- толщина теплоизоляции резервуара – 150 мм.

- Комплект поставки:

- резервуар РГОН;

- щит управления;

- эксплуатационная документация.

- Состав оборудования и патрубков, смонтированных на резервуаре:

- мешалка для перемешивания мазута, смонтированного на корпусе резервуара, мощностью

5 – 7,5кВт;

- вмонтированные в резервуар ТЭНы мощностью 24кВт для разогрева топочного мазута до 60…70°С;

- паровой змеевик, встроенный в резервуар Ø32х2,5 с ответными фланцами, площадь поверхности теплообмена – 1,9 м²;

- дыхательный патрубок Ø57х3,5 с гусаком и шаровым краном; крепление к резервуару – фланцевое;

- патрубок перелива Ø57х3,5 с ответным фланцем;

- патрубок налива Ø57х3,5 с ответным фланцем;

- датчики уровня и температуры мазута.

- Система управления и защиты должна обеспечивать:

- включение, отключение, переключение режимов работы «рабочий» и «горячий резерв» кнопками на щите управления;

- автоматическое поддержание температуры мазута 60…70°С в режиме «горячего резерва» периодическим включением \ выключением встроенных ТЭНов и мешалки;

- отключение мешалки и ТЭНов при понижении уровня мазута в резервуаре до min;

- отключение ТЭНов  при достижении температуры в резервуаре 90°С в режиме «рабочий»;

- отключение ТЭНов при отключение мешалки;

- отключение ТЭНов и мешалки и выдачу сигнала во внешнюю систему в случае возникновения аварийной ситуации;

- выдачу замеряемых параметров (температура и уровень) и сигнализации во внешнюю систему индикации; аналоговые параметры выдаются унифицированными токовыми сигналами 4-20 мА; сигнализация выдается нормально открытыми «сухими» контактами.

- Требования к работе резервуара РГОН в составе установки:

  - Оборудование входящие в состав установки:

- насос НМШ8-25-6,3/25-2шт. (N=7.5кВт);

-подогреватели МПЭ 0,25-15-111 – 4 шт. (N=12кВт, Q=250кг/ч);

- щит управления;

  - Режимы работы резервуара РГОН в составе установки

- разогрев мазута при помощи циркуляции через подогреватели МПЭ от 60 до 90°С

- поддержание температуры мазута 90°С в резервуаре в рабочем режиме (при подаче топлива на горелки котла);

при этом должен быть обеспечен одноступенчатый нагрев мазута в подогревателях МПЭ до температуры сжигания топлива, расход 1 т/ч.