Приложение №1

Техническое задание

на ремонт системы видеонаблюдения

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт системы видеонаблюдения |  |  | лот | 1 |
| 2 | Купольная камера видеонаблюдения MDC-7220VDN. | Видеокамера MicroDigital | Функция "День/Ночь", встроенный варифокальный АРД объектив. Разрешение 530 ТВЛ, Минимальная освещенность: 0.3 Лк (Цвет), 0.1 Лк (Ч/б), 0.002 Лк (SENS-UP вкл.), питание: 12В DC (Макс. 160мА). | шт. | 19 |
| 3 | Уличная черно-белая камера видеонаблюдения UBW SS 150/56-pa. | Видеокамеры UNICAM | Разрешение 600твл, чувствительность 0,0003лк (F 2.0), вариофокальный объектив с функцией АРД, класс защиты от воздействия окружающей среды IP66. Напряжение питания ~220В, Выходное напряжение встроенного источника питания 12В. | шт. | 4 |
| 4 | Уличная черно-белая камера видеонаблюдения UBW SS 86/36-pa | Видеокамеры UNICAM | Разрешение 600твл, чувствительность 0,0003лк (F 2.0), вариофокальный объектив с функцией АРД, класс защиты от воздействия окружающей среды IP66. Напряжение питания ~220В, Выходное напряжение встроенного источника питания 12В. | шт. | 1 |
| 5 | Сервер видеонаблюдения |  | 1. GigaByte GA-EP45-EXTREME Socket775 <P45> 3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA 2xE-SATA RAID HD Audi U133 2. CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц 775-LGA 3. Cooler Intel Soc-775 prescott P4 4. SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PC-6400>. 5. Корпус Supermicro CSE-743T-645B. 6. Салазки CSE-PT26 |  |  |

Дополнительные условия, которые являются существенными:

1.	Цель ремонта системы видеонаблюдения (далее – СВН): восстановление контроля доступа во внутренние помещения здания и осуществление контроля за находящимися на территории, а также за въезжающими и выезжающими транспортными средствами.

2.	Требования к СВН после ремонта.

2.1.	 СВН должна позволять осуществлять эффективный круглосуточный контроль обстановки в здании и на прилегающей территории, как в дневное так и в ночное время. Также она должна обеспечивать непрерывную запись видеоинформации на жесткий диск.

2.2.	При отсутствии питающего напряжения сети, система бесперебойного питания должна обеспечить работу камер, а также сервера видеонаблюдения в течение 30 минут.

2.3.	После ремонта сервер СВН должен располагаться в специальном помещении (серверной) и быть подключенным к корпоративной вычислительной сети, в целях санкционированного предоставления доступа определенному кругу лиц к архиву видеоданных, и наблюдению за обстановкой на оснащенном объекте в режиме реального времени.

2.4.	Персонал охраны должен пользоваться ограниченным набором функций – только наблюдение в режиме реального времени и просмотр неудаляемого архива. Должно быть исключено самовольное конфигурирование системы и саботаж.

3.	Состав и содержание ремонтных работ СВН.

3.1.	Все работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований Общества по качеству. Все соединения вне зданий должны быть сделаны на недоступной высоте и защищены от физических повреждений (например, при проведении ремонтных работ фасада здания, очистке снега и др.). Внутри здания прокладка кабеля должна быть проведена в гофрированной трубе. Кабели для передачи видеосигнала прокладываются на таком расстоянии от силовых трасс и иных источников ЭМ полей, чтобы исключить наведение помехи недопустимой мощности на сигнальном проводнике. Видеоизображение должно быть четким с корректной цветопередачей, без ряби и иных помех.

3.2.	Требуется предоставить полный прайс-лист на монтажные работы.

прим.: протяженность сигнальной линии составляет: не менее 1900м.

Для формирования сметы монтажных работ Исполнитель может изучить объект оснащаемый СВН, т.е. здание и помещения.

4.	Требования к безопасности выполняемых работ.

4.1.	Все используемые материалы и готовые изделия должны быть сертифицированы (иметь сертификат соответствия).

4.2.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями производственной и пожарной безопасности, а также правилами техники безопасности.

5.	Требования к документированию.

По окончании работ исполнитель должен предоставить исполнительную документацию: план проводки и расположения оборудования системы видеонаблюдения, спецификацию оборудования.

6.	Требования к оборудованию и ремонтным работам СВН.

6.1.	Оборудование должно быть серийного производства. Наличие сертификата Росстандарта - обязательно.

6.2.	Поставляемое оборудование должно быть промышленной сборки.

6.3.	На оборудование должна предоставляться гарантия производителя, но в любом случае, не менее 12 месяцев с даты поставки.

6.4.	Гарантийное и сервисное обслуживание оборудования, должно осуществляться исполнителем.

6.5.	Гарантия на проведенные работы не менее 12 месяцев.

6.6.	Сервисное обслуживание не менее 12 месяцев.

7.	Условия оплаты и поставки.

7.1.	После заключения договора Заказчиком производится оплата 70% от стоимости ремонта СВН, т.е. от общей стоимости оборудования требуемого для СВН и монтажных работ.

7.2.	Поставка оборудования не должна превышать 1 месяца, со дня подписания договора.

7.3.	Ремонт должен быть произведен в течение 1 месяца, со дня поставки оборудования (ноябрь-декабрь 2009 г.).

7.4.	Окончательная оплата, после подписания акта приема-передачи.

8.	По всем вопросам, касающимся технического задания обращаться к специалисту по информационной безопасности – Соболев Артем Евгеньевич по тел. (3822) 48 49 00, e-mail: sobolev@ensb.tomsk.ru.

Заместитель Председателя закупочной комиссии				А.В. Кодин

Секретарь закупочной комиссии						А.С. Топонова